ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα αναγράφονται οι παραπομπές ανά κελί σε άλλα σημεία της προσφοράς, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ή φωτοτυπίες τμημάτων τους, δημοσιεύματα κλπ., από τα οποία τεκμηριώνονται και αιτιολογούνται οι απαντήσεις της προηγούμενης στήλης της προσφοράς.

Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στα σχετικά εδάφια, θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας.

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτη-ση (γ) | Απάντη-ση (δ) | Παραπο-μπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Τεχνικές προδιαγραφές |  |  |  |
| 1.1. | Θα απαιτηθούν για όλες τις παρεμβάσεις που θα χρειαστούν στα εργαστήρια τα παρακάτω υλικά: • Μία νέα παροχή 5Χ16 ΝΥΥ 5Χ16mm2 μήκους 65m απευθείας από τον γενικό πίνακα χαμηλής τάσης για την κάλυψη των επιπλέον φορτίων. • Ένα ηλεκτρικό πίνακα 4 στηλών. • Ένα τριπολικό διακόπτη ράγας 63A • Ένα τετραπολικό διακόπτη διαρροής 63A 30MA 4P • Επτά πρίζες σούκο 16Α με καλώδιο ΝΥΜ 2,5mm2 • Μία γραμμή φωτισμού 10Α με καλώδιο ΝΥΜ 1,5mm2 • Μία Γραμμή τριφασική με καλώδιο ΝΥΜ 5Χ6mm2 και τετραπολική αυτόματη ασφάλεια 25Α • Μία Πρίζα ethernet και καλώδιο UTP Cat6e. • Ένα σημείο ελέγχου φωτισμού 10Α με καλώδιο ΝΥΜ 1,5mm2 • Τέσσερις μονοφασικές γραμμές 16Α με καλώδιο ΝΥΜ 2,5mm2 • Επτά πρίζες σούκο 16Α με καλώδιο ΝΥΜ 2,5mm2 • Τρεις μονοφασικές γραμμές 16Α με καλώδιο ΝΥΜ 2,5mm2 • Μία μονοφασική γραμμή 20Α με καλώδιο ΝΥΜ 4mm2 και διπολική αυτόματη ασφάλεια 25Α Σε κάθε σημείο τερματισμού θα υπάρχει πρίζα σούκο, φωτιστικό και φωτισμός ασφαλείας. Ότι επιπλέον υλικά, ραγοϋλικά και αναλώσιμα (μικροϋλικά) απαιτηθούν για την ολοκλήρωση των παραπάνω εγκαταστάσεων σύμφωνα με τον ισχύοντα ΚΕΗΕ από το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 που δεν έχουν περιγραφεί σαφώς παραπάνω, περιλαμβάνονται στην προφορά που θα προσκομιστεί. Ποιότητα υλικών: Ο πίνακας και το ραγοϋλικό θα είναι γνωστών εταιριών του χώρου όπως Hager, ΑΒΒ, Siemens κλπ. Ομοίως και για τα κυτία διακοπτών και τους διακόπτες θα πρέπει να είναι γνωστών εταιριών του χώρου όπως ανωτέρω. Η σωλήνωση θα είναι πολύ καλής ποιότητας με κατηγορία αντοχής σε θλίψη και σε κρούση βαρέως τύπου καθώς και αντοχή σε συμπίεση > 1200N, με προστασία κατά τρωκτικών από PVC σταθεροποιημένου UV (τύπου kouvidis). Τα καλώδια των εσωτερικών εγκαταστάσεων (Χαραλαμπίδης) και το καλώδιο δικτύου θα είναι UTP Cat6e. | ΝΑΙ (σε όλα) ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.2. | Σε κάθε σημείο τερματισμού θα υπάρχει πρίζα σούκο, φωτιστικό και φωτισμός ασφαλείας. Ότι επιπλέον υλικά, ραγοϋλικά και αναλώσιμα (μικροϋλικά) απαιτηθούν για την ολοκλήρωση των παραπάνω εγκαταστάσεων σύμφωνα με τον ισχύοντα ΚΕΗΕ από το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 που δεν έχουν περιγραφεί σαφώς παραπάνω, περιλαμβάνονται στην προφορά που θα προσκομιστεί. Ποιότητα υλικών: Ο πίνακας και το ραγοϋλικό θα είναι γνωστών εταιριών του χώρου όπως Hager, ΑΒΒ, Siemens κλπ. Ομοίως και για τα κυτία διακοπτών και τους διακόπτες θα πρέπει να είναι γνωστών εταιριών του χώρου όπως ανωτέρω. Η σωλήνωση θα είναι πολύ καλής ποιότητας με κατηγορία αντοχής σε θλίψη και σε κρούση βαρέως τύπου καθώς και αντοχή σε συμπίεση > 1200N, με προστασία κατά τρωκτικών από PVC σταθεροποιημένου UV (τύπου kouvidis). Τα καλώδια των εσωτερικών εγκαταστάσεων (Χαραλαμπίδης) και το καλώδιο δικτύου θα είναι UTP Cat6e. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 2. | Ποσότητα, τόπος, χρόνος παράδοσης |  |  |  |
| 2.1. | Τόπος: Η αναβάθμιση και επισκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης διακεκριμένων εργαστηρίων θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Κτιρίου Β του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά και θα πραγματοποιηθεί με δαπάνες του αναδόχου σε χώρο και χρόνο, σύμφωνα με τις υποδείξεις του τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ). Χρόνος παράδοσης: πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. | Ναι (σε όλα) |  |  |

Ημερομηνία, …..…/…..…/…..……...

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….…………………………………